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[bookmark: _Toc501874711]一、项目概况
[bookmark: _Toc501874712]浙江大学医学院附属儿童医院滨江院区行政楼楼顶南侧螺杆式风冷热泵机组的1号、2号压缩机出现故障，现已烧毁。现需要对南侧2台压缩机进行维修、更换主机润滑油、油过滤网、过滤器、接触器、添加制冷剂等，同时对北侧2台压缩机的润滑油及过滤器进行更换，机组维修更换完成后，南侧2台压缩机能正常开启使用，质保期1年，北侧2台压缩机润滑效果更佳。
二、主机参数
制冷量为778KW，制热量 829KW，全机功率254.4KW，输入功率251.9KW，运转重量8060Kg。
三、采购清单
	序号
	项目
	项目内容及技术参数
	品牌及型号
	数量

	1
	压缩机维修
	对压缩机机进行维修包含维修所有费用
运行功率：115KW；
启动方式：双三角启动；
尺寸：≤1500mm*1500mm*2000mm。
	顿汉布什
1222NHL
	2台

	2
	润滑油更换
	更换主机原有的润滑油
1、适用于压缩机，具有优越的润滑性、化学稳定性；
2、粘度 220cst、粘度指数>85；酸值<0.2mg KOH/g；水份<50ppm；
3、南侧两台压缩机更换后，各加入 50 升润滑油，待压缩机运行4小时后，再重新更换50升润滑油；
4、北侧两台压缩机各更换50升润滑油。
	顿汉布什
DB-DBOIL15
20升/桶
	15桶

	3
	油过滤网更换
	更换主机原有的油过滤网
	顿汉布什
R5-6
	2个

	4
	过滤器更换
	更换主机原有的过滤器
尺寸：FC-100A；
每台压缩机系统带 3个滤芯。
	顿汉布什
DB-BLK43-Y1
	12个

	5
	接触器
	更换接触器
	施耐德
D170
	4个

	6
	吊装及搬运
	将旧压缩机吊回维修，维修后重新吊回安装
	/
	1项



注：总价包含完成以上维修服务、设备正常运行所需的一切费用，其中制冷剂环保冷媒R134A由采购人提供，供应商负责进行补充更换。
四、维修服务内容
1、遵守采购人的有关管理制度，严格遵守和执行国家规范、安全守则，建立安全施工制度，维修作业或维保过程中发生人身等安全事故，由供应商自行负责。如在设备维修保养过程中由于供应商的维修人员操作不当，造成采购人的设备损坏，所需修复或更换的费用由供应商负责。
2、供应商应严格按照采购人的规定做好人员入院前的安全教育和培训，培训合格后方可入院进场。院内的各种标识牌、警示牌、防护设施严禁私自拆除，不得随意操作采购人设备。
3、供应商必须在采购人规定计划时间内全面负责并完成设备的维修更换工作，并保证质量、安全和各类工作任务的完成。负责按规定办理现场维修安全确认手续，指定现场安全监护人，确保安全无事故。
4、供应商必须严格按照国家或采购人规定的标准以及机组设备的系统维护保养手册，进行设备的维护和维修工作。
5、供应商必须接受采购人监督，确保服务到位。在规定的质保期内，在接到采购人报修通知后4小时内安排专业人员到达现场进行维修直至设备恢复正常运行。
6、由于现办公大楼办公人员白天仍要正常工作，供应商在维修施工过程都要考虑此因素，尽最大可能减少干扰。 
7、因现场的施工条件比较复杂，施工的方法和投入的机械等情况在采购需求中无法详细描述，供应商需自行前往现场踏勘，充分估计不可预见的因素和费用，按服务需求内容提供切实可行的解决方案。
五、验收
维修工作完成后，供应商应通知采购人进行验收。采购人应在接到通知后进行验收，验收合格后按合同约定付清相关费用。如验收不合格，供应商应在采购人规定的时间内进行整改，直至验收合格。
六、付款方式
1、付款方式：合同签订后，采购人需在7个工作日内向供应商支付维修总费用的40%作为预付款。维修工作完成后，经采购人验收合格，支付剩余的60%维修费用。
2、供应商在收款之前，应向采购人提供等额、合法、有效的税务发票，采购人凭发票付款。
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