[bookmark: _GoBack]三院区生活水箱清洗服务采购需求
一、采购服务清单
	序号
	项目名称
	数量（m3）

	1
	湖滨院区2号楼屋顶水箱
	50

	2
	湖滨院区2号楼地下蓄水池
	400

	3
	湖滨院区5号楼屋顶水箱
	50

	4
	湖滨院区6号楼屋顶水箱
	50

	5
	湖滨院区6号楼地下蓄水池
	600

	6
	湖滨院区7号楼屋顶水箱
	49

	7
	滨江院区地下水箱1#
	228

	8
	滨江院区地下水箱2#
	450

	9
	莫干山院区地下水箱1#
	525

	10
	莫千山院区地下水箱2#
	308


2、 服务内容
1.对清单内的水箱每半年清洗消毒一次，清洗时应包括但不限于清除可见杂质（如泥沙、生物碎屑），对水箱内壁、底部、拐角等死角进行人工擦拭，去除附着物。用清水反复冲洗水箱内壁、顶部、底部及附属设施（浮球阀、溢水管、通气孔等），直至冲洗水清澈无可见污物等。
2.清洗消毒作业需在双方协商确定的时长内完成，若因特殊情况（如突发设备故障、复杂污渍处理等）需延长作业时间，供应商需提前向甲方说明，经同意后方可延长。
3.清洗开始前关闭水箱进出水阀门，彻底排空水箱内积水，记录水位及沉积物情况（如淤泥、锈蚀等）。同时清洗工具（毛刷、高压水枪、水桶等）需提前消毒，专用且不与其他场所工具混用。
4.清洗后对水箱内壁及所有部件进行消毒，消毒所用消毒液需按国家相应标准配置，均匀喷洒或浸泡水箱内壁及所有部件，确保完全覆盖，作用时间不少于30分钟。消毒后用清水彻底冲洗残留药剂，至少冲洗3次，避免消毒剂残留影响水质。
5.清洗过程中同步检查水箱结构（有无裂缝、渗漏、锈蚀）、附属设施（液位计、浮球阀等），发现问题立即反馈服务方并提出维修建议。
6.每次清洗消毒后由供应商找第三方权威检测机构（具备CMA资质）对水质进行检测，费用由供应商支付，包含在合同总价中。检测项目包括但不限于PH、臭和味、浑浊度、菌落总数、肉眼可见物、色度、游离余氯、总大肠菌群等，检测结果需符合国家相应饮用水质标准。若有检测项目不达标，由供应商免费提供再次清洗，直至水质达标。
三、服务要求
1.水箱每半年清洗一次，每次清洗前应与服务方充分协商，合理安排清洗时间并做好预告通知；
2.每次清洗后建立相关工作档案，做好资料积累。
3.供应商须为清洗相关人员承保人身保险，自行承担安全事故责任。
4.供应商需具备相应的有效的营业执照，经营范围包含水箱清洗、消毒服务等。
5.清洗相关人员须每年进行一次健康检查，要求持证上岗。
6.清洗过程中需注意人员的安全，出现任何人员安全问题由供应商自行负责。
7.若在清洗过程中因供应商操作不当导致水箱损坏、水质污染或其他财产损失的，由供应商承担全部赔偿责任
四、付款方式
服务期3年，按清洗次数支付。每次清洗结束并收到合格的检测报告后支付清洗费用。
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