三院区生活水箱清洗服务采购需求

一、采购服务清单

| 序号 | 项目名称 | 数量（m3） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 湖滨院区2号楼屋顶水箱 | 50 |
| 2 | 湖滨院区2号楼地下蓄水池 | 400 |
| 3 | 湖滨院区5号楼屋顶水箱 | 50 |
| 4 | 湖滨院区6号楼屋顶水箱 | 50 |
| 5 | 湖滨院区6号楼地下蓄水池 | 600 |
| 6 | 湖滨院区7号楼屋顶水箱 | 49 |
| 7 | 滨江院区地下水箱1# | 228 |
| 8 | 滨江院区地下水箱2# | 450 |
| 9 | 莫干山院区地下水箱1# | 525 |
| 10 | 莫千山院区地下水箱2# | 308 |

- 服务内容

1.对清单内的水箱每半年清洗消毒一次，清洗时应包括但不限于清除可见杂质（如泥沙、生物碎屑），对水箱内壁、底部、拐角等死角进行人工擦拭，去除附着物。用清水反复冲洗水箱内壁、顶部、底部及附属设施（浮球阀、溢水管、通气孔等），直至冲洗水清澈无可见污物等。

2.清洗消毒作业需在双方协商确定的时长内完成，若因特殊情况（如突发设备故障、复杂污渍处理等）需延长作业时间，供应商需提前向甲方说明，经同意后方可延长。

3.清洗开始前关闭水箱进出水阀门，彻底排空水箱内积水，记录水位及沉积物情况（如淤泥、锈蚀等）。同时清洗工具（毛刷、高压水枪、水桶等）需提前消毒，专用且不与其他场所工具混用。

4.清洗后对水箱内壁及所有部件进行消毒，消毒所用消毒液需按国家相应标准配置，均匀喷洒或浸泡水箱内壁及所有部件，确保完全覆盖，作用时间不少于30分钟。消毒后用清水彻底冲洗残留药剂，至少冲洗3次，避免消毒剂残留影响水质。

5.清洗过程中同步检查水箱结构（有无裂缝、渗漏、锈蚀）、附属设施（液位计、浮球阀等），发现问题立即反馈服务方并提出维修建议。

6.每次清洗消毒后由供应商找第三方权威检测机构（具备CMA资质）对水质进行检测，费用由供应商支付，包含在合同总价中。检测项目包括但不限于PH、臭和味、浑浊度、菌落总数、肉眼可见物、色度、游离余氯、总大肠菌群等，检测结果需符合国家相应饮用水质标准。若有检测项目不达标，由供应商免费提供再次清洗，直至水质达标。

三、服务要求

1.水箱每半年清洗一次，每次清洗前应与服务方充分协商，合理安排清洗时间并做好预告通知；

2.每次清洗后建立相关工作档案，做好资料积累。

3.供应商须为清洗相关人员承保人身保险，自行承担安全事故责任。

4.供应商需具备相应的有效的营业执照，经营范围包含水箱清洗、消毒服务等。

5.清洗相关人员须每年进行一次健康检查，要求持证上岗。

6.清洗过程中需注意人员的安全，出现任何人员安全问题由供应商自行负责。

7.若在清洗过程中因供应商操作不当导致水箱损坏、水质污染或其他财产损失的，由供应商承担全部赔偿责任

四、付款方式

服务期3年，按清洗次数支付。每次清洗结束并收到合格的检测报告后支付清洗费用。