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一、项目概况
浙江大学医学院附属儿童医院滨江院区负一楼冷冻机房内1台特灵水冷离心式冷水机组和四号楼楼顶2台特灵风冷冷水（热泵）机组已到换油换滤期限。现需要对3台特灵空调主机提供2次冷冻油、过滤器更换服务，每次更换完成后，需保证3台特灵空调主机运行正常。
二、采购清单
包工包料，由供应商提供冷冻油、过滤器等材料，负责更换并运行调试，确保设备正常运转，具体采购内容如下：
	序号
	空调机组设备名称
	名称
	技术参数/规格
	单位
	单次更换数量
	更换次数
	合计数量

	1
	2台特灵风冷冷水（热泵）机组
（型号：RTXC2600XB02）
	冷冻油
	粘度 116.9cst；酸值＜0.02mg；粘度指数＞85，水分＜28ppm；规格：1加仑/桶
	桶
	18
	2
	36

	2
	
	油过滤器
	φ76mm；精度20um
（含密封圈）
	件
	6
	2
	12

	3
	1台特灵水冷离心式冷水机组
（型号：CVHF910）
	干燥过滤器
	φ309mm；吸水能力＞14WT%（含密封圈）
	件
	1
	2
	2

	4
	
	冷冻油
	粘度68.1cst；酸值＜0.01mg，粘度指数＜50；水分＜30ppm；规格：2.5加仑/桶
	桶
	4
	2
	8

	5
	
	油过滤器
	φ92.7mm；精度30um（含密封圈）
	件
	1
	2
	2


注：1、以上材料的技术参数须满足对应空调机组设备正常运行需求；
2、总价包含完成以上材料的更换、设备能正常运行所需的一切费用。
三、服务要求
1、供应商需提供有效期内制冷与空调设备安装修理的相关作业证件。（需提供证书复印件并加盖公章）
2、供应商应严格按照采购人的规定做好人员入院前的安全教育和培训，培训合格后方可入院进场。院内的各种标识牌、警示牌、防护设施严禁私自拆除，不得随意操作采购人设备。
3、材料更换完成后需对空调机组进行整体检查，确保设备正常运转，如发现质量问题，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求，由此所产生的一切费用和直接经济损失由供应商承担。
4、遵守采购人的有关管理制度，严格遵守和执行国家规范、安全守则，建立安全施工制度，材料更换过程中发生人身等安全事故，由供应商自行负责。如在材料更换过程中由于供应商操作不当或更换材料的质量问题，造成采购人的设备损坏，所需修复或更换的费用由供应商负责。
5、供应商须在合同签订后7天内全面负责并完成材料的更换工作，并保证质量、安全和各类工作任务的完成。负责按规定办理现场作业安全确认手续，指定现场安全监护人，确保安全无事故。
6、供应商必须严格按照国家或采购人规定的标准以及机组设备的系统维护保养手册进行材料的更换工作。
7、供应商必须接受采购人监督，确保服务到位。
四、验收
更换工作完成后，设备正常运行，供应商应通知采购人进行验收。如验收不合格，供应商应在采购人规定的时间内进行整改，直至验收合格。
五、付款方式
每次更换工作完成、设备正常运行，验收合格后支付当次更换所产生的费用。
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