


采购内容及需求
一、项目概况
浙江大学医学院附属儿童医院滨江院区需更换五号楼旁燃气调压站内的2只燃气紧急切断电磁阀，并在五号楼二楼小炒间及一楼过道分别加装一只燃气报警探测器。
二、采购清单
	序号
	产品名称
	参数要求
	位置
	数量
	备注

	1
	紧急切断电磁阀
	DN200；压力范围（bar）：0-1；防护等级：IP65；防爆标志：Ex mb IIC T6 Gb；功率Watt：3 
	5号楼旁燃气调压站内
	2只
	质保≥2年

	2
	燃气报警探测器
	适用气种：甲烷；工作电压：DC24V；测量范围：0-100%LEL；报警设定值：底限：25%LEL 高限：50%LEL；防爆标志：Ex d IIC T6 Gb
	5号楼2楼小炒间1只，1楼过道1只
	2只
	质保≥1年

	3
	阀门联动模块
	工作电压：DC24V（内部包含2对无源常开端子及2对无源常闭端子）
	5号楼旁燃气调压站内
	2只
	质保≥1年


注：1、以上内容的技术参数须满足现场对应报警系统及设备正常运行要求；
2、总价包含完成以上项目内容的更换、设备能正常运行所需的一切费用。
三、服务内容
1、拆除DN200切断阀2只；
2、安装DN200切断阀2只（需要对燃气管道进行切割和焊接作业，要求供应商必须持有相应的施工资质。）；
3、更换2只阀门联动模块；
4、5号楼2号楼小炒间加装1只燃气报警探测器，一楼过道加装1只燃气报警探测器（共2只）；
5、将安装好的2只燃气报警探测器用报警控制线连接至现有的燃气报警系统中；
6、通气验收。
四、服务要求
1、遵守采购人的有关管理制度，严格遵守和执行国家规范、安全守则，建立安全施工制度，更换安装过程中发生人身等安全事故，由供应商自行负责。如过程中由于供应商的人员操作不当，造成采购人的设备损坏，所需修复或更换的费用由供应商负责。
2、供应商应严格按照采购人的规定做好人员入院前的安全教育和技术培训，培训合格后方可入院进场，院内的各种标识牌、警示牌、防护设施严禁私自拆除，不得随意操作采购人设备。
3、供应商须在合同签订后15个工作日内全面负责并完成更换安装工作，并保证质量、安全和各类工作任务的完成。负责按规定办理现场作业安全确认手续，指定现场安全监护人，确保安全无事故。
4、供应商必须严格按照国家或采购人规定的标准以及设备出厂的相关技术手册，进行设备或材料的更换及安装工作。
5、供应商必须接受采购人监督、检查，确保服务到位。在规定的质保期内，在接到采购人报修通知后2小时内安排专业人员到达现场进行维修或更换直至报警系统恢复正常运行。
6、如果更换安装后的配件在质保期内出现非人为原因导致的故障，且无法通过维修恢复正常使用，供应商应自费提供全新的或同等性能的替代配件，替换配件的安装、调试及运输费用由供应商承担。
7、在更换安装过程中，如涉及到动火等需经采购人审批的操作行为，需经采购人对操作现场进行评估且相关操作证件审批流程通过后方可按规定进行操作。
8、供应商更换安装完成后，应清理保洁现场环境，并将作业过程中产生的所有垃圾带离我院并按规范进行处置。如发现供应商未清理保洁现场或未将产生的垃圾带离我院的情况，采购人有权按所产生的垃圾处置费用进行扣款。
五、验收
更换安装工作完成后，供应商应通知采购人进行验收，采购人应在接到通知后进行验收。如验收不合格，供应商应在采购人规定的时间内进行整改，直至验收合格。
六、付款方式
更换安装工作完成后，经采购人验收合格，支付全部费用。
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