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一、项目概况
1、项目名称：数字化安全保卫智慧管理系统。
2、项目实施地点：杭州市滨江区滨盛路3333号。
3、本项目为总承包项目，不得转包。
二、总体要求
1、供应商应具有完善的管理体系。
2、供应商具有同类项目的实施经验和项目业绩。
3、供应商对本项目制定整体服务方案，对重点难点进行分析。
4、供应商制定具体的项目实施方案，文明施工方案，应急方案，质量安全保障措施，时间保证措施等。
5、供应商具有相应的安装调试服务人员，且具备相关专业技术能力和工作经验。
6、供应商根据本项目制定售后服务方案，以及服务承诺和保障措施等。
三、采购内容
1、安防-消防一体化管理平台
(1) 对滨江院区增加室外消火栓压力监测装置和消防水泵控制柜状态监测装置，同时接入湖滨、滨江院区原有压力、液位实时监测装置；
(2) 对接滨江院区电动自行车智能充电桩，获取设备充电端口信息，通过后端分析应用，提高风险管控水平；
(3) 一套湖滨、滨江院区使用的灭火器全生命周期管理系统；
(4) 对接滨江院区安防一键报警系统和消防告警系统，发生突发情况时在平台上能显示具体位置，同时可以联动查看附近的视频监控；
(5) 对滨江、湖滨院区主要出入口和部分门诊、住院区域安装带有高清人脸抓拍功能的监控摄像头，对于重点人员能够自动预警提醒，支持人脸以脸搜脸，能够检索查看人员在单位的行动轨迹；视频录像和抓拍图片至少存储90天；
(6) 在医院动火作业、消控中心场景配备AI监控，在医院安全宣教屋安装简易消防系统培训装置、反诈宣传墙、安全技能考核系统；
(7) 一套可供职工使用的安全网格化管理系统，包括网格自检自查、网格专项检查、安全培训、网格风险管理、隐患随手拍等应用；
(8) 对滨江院区建筑物外立面实景建模，室内建筑物结构建模，所有消防安防物联设备点位准确标识；
(9) 实现报警与现有视频监控应用互通，当发生报警以后，可以联动查看附近的视频监控；
(10) 平台确认真实火情后，能够通过平台对事件的预案处置情况，事件相关各类资源进行汇总展示，辅助管理人员决策指挥调度；
(11) 一套安保人员使用的数字化交接班管理系统；
(12) 通过一张图可以掌握院区的各个系统的底数信息，同时能够掌握单位安全管理概况，可以对各类报警数据进行分类统计分析；系统能够定期自动生成安全管理报告；
(13) 安全AI助手可以以提问的方式查询想要的管理数据，同时也能够对医院的管理数据进行汇总自动形成管理报告，并给出参考规范和优化建议。
2、消控中心基础设施更新
(1) 对滨江院区消控中心大屏进行更换，更换为LCD大屏；
(2) 在滨江院区消控中心内改造出监控存储&应急广播机房。
四、服务要求
1、供应商所提供的所有设备必须是全新，质量、参数等符合现行的法律法规以及国家、地方标准。
2、高清人脸抓拍监控摄像头像素不低于400万，供应商所提供监控能接入现有监控平台，相应软件管理系统能满足图片搜索、人员轨迹等应用。
3、消控中心大屏拼接缝不得大于1.7mm，能满足现有监控画面上墙需求，机房要求有独立空调、排风系统。
4、消控水系统要求手机、电脑端能实时查看试验消火栓、最不利点末端试水、湿式报警阀组、水箱液位等重要水系统压力、液位信息。
5、网格化管理系统能够实现对科室自查、安全专项检查、隐患随手拍等无纸化，同时能够接入原有的智能巡查系统，安全保卫人员能实时查看巡查情况。
6、将湖滨、滨江院区所有灭火器实行二维码巡检巡查，灭火器全流程管理系统能够对灭火器购入、日常检查、到期报废全流程实现监管。
7、AI监控能够满足对特殊场所工作人员行为进行监督，例如：动火现场有无发生火情、消控中心值班人员是否离岗、睡岗等；
8、安消一体管理平台能对消防水系统、网格化管理、电动自行车充电、AI监控、灭火器全生命周期管理等子系统进行统一管理。
9、供应商应遵守采购人的安全管理制度以及其他相关管理制度，确保项目的安全、高效、顺利进行，满足采购人的日常需求，防范消防等安全事件的发生。
10、供应商成交后在材料进场前应向采购人提交产品说明书（中文）、合格证、材料样品、装箱单等相关资料，并得到认可。
11、本项目不组织现场勘查，如需更多关于本项目的信息，供应商应自行踏勘现场，对安装现场和周围环境进行踏勘和了解，并应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素。成交后因不了解系统情况及现场情况而导致的一切不利因素由供应商自行解决。项目需求联系人：胡老师，联系电话：0571-88873131。


5、 技术要求
软件清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	配置及技术参数要求

	1 
	安消一体管理平台
	1
	套
	一、基础要求
1、平台具备365*24小时稳定运行服务能力。平台架构支持负载均衡，应用具备自动伸缩、自检功能，出现异常可自行重启恢复。应用数据支持自动备份，支持在线、离线地图应用，支持移动端APP应用。
2、支持报表输出字段自定义，可对相关字段进行显示或是隐藏，需要支持字段自定义排序，报表支持EXCEL导出；
3、平台账户支持永久和有效期两类账户，可以对有效期账户设置到期日期，到期以后账户将自动停用无法正常使用；
4、平台具有职位的菜单权限设置，可以对同一职位分别对电脑端管理后台、APP端、钉钉端以及可视化大屏端对职位的菜单权限进行不同的设置；
★5、移动端需要具备免打扰模式，可以对告警弹出、电话呼叫、短信通知进行免打扰设置，打开以后，将不再收到对应类型的通知；（需要提供有效系统截图证明材料或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）
二、物联需求
1、平台能够接入各类厂家设备管理平台，实现数据的集成应用，至少包括海康综合安防管理平台、大华ICC智能物联综合管理平台等；
2、平台具有设备告警的屏蔽管理功能，可以选择需要屏蔽的设备，并支持按全局、特定事件、特定时间段进行告警的屏蔽；
3、平台支持对接第三方视频管理平台，可以设置监控点的使用场景、录像存储方式、实时播放码流、录像回放码流以及视频的编码格式，支持根据时间段对监控点的告警进行屏蔽设置；支持对编码设备告警事件的自定义订阅，可以根据需要，订阅需要接收报警的事件；具有编码设备、监控点的批量导入功能，支持下载模板文件实现数据的批量导入；
4、为防止采集装置频繁报警导致的骚扰，需要能够对各类报警设置报警间隔，当同一设备连续触发同一类型报警的时候，将根据设置的报警间隔进行上报。

	2 
	三维可视化
	1
	套
	1、能够对单位的模型文件和模型的图层进行管理，可以对单位模型和区域模型进行新增和发布，同时对图层也可以进行管理，可以对图层增加、修改、删除多种操作；
2、能够对三维中的告警处置个性化配置，至少包括发生告警需要自动定位的系统模块、值班交接是否需要校验；可以对设备权限控制、楼层联动统计、楼层标识信息进行个性化的配置；
3、对滨江院区进行三维建模，三维建模室外采用实景贴图方式，接近还原现场实际场景，室内需实现准确建筑结构、房间、走廊；支持动态展示，支持日夜更替效果，支持灯光渲染，支持开放原始模型文件数据，用于第三方的集成应用；
4、支持切换至三维维护模式，在该模式下，可以对点位进行三维位置的维护更新；同时也支持在三维模型中自定义区域，可以设置区域形状、区域颜色、区域名字；
5、支持三维画面的远近拉伸和三维视角的移动切换快捷操作；支持通过快捷键调整模型的日期时间，对模型的月份和时间进行调节，调节以后可以自动匹配光照效果；
6、支持通过输入点位名称进行全局的模糊检索，检索成功以后可以自动定位到点位所在模型中的位置；
7、需要支持切换到楼层的内部三维场景，通过不同的图标显示楼层中的烟感、手动报警按钮、灭火器、摄像机等设备，选择设备可以查看该设备的名称、类型、位置以及状态； 
8、支持通过图例对楼层中的点位进行筛选查看，图例支持自定义标记的筛选查看，支持对巡查点位的正常、异常状态的筛选查看；（需要提供证明材料）

	3 
	安全AI助手
	1
	套
	1、支持大模型调用底座、支持多模型适配、支持AI服务商（至少包括deepseekR1、deepseekv3、Qwen、doubao国产大模型）的API协议兼容与动态切换；
2、具有专门的聊天操作页面，用于和安消助手进行对话获取相关信息，同时支持文本和语音输入；
★3、支持对医院的消防报警、日常巡查管理、隐患排查的管理数据进行汇总，并通过大模型对管理数据进行推理分析，能给出相关的优化建议；（需要提供证明材料）
4、支持对数据生成网页预览方便阅读，支持导出pdf或是图片；
5、支持对回答的内容重新推理、删除、复制的操作。

	4 
	安全网格化管理系统
	1
	套
	一、安全网格组织管理
1、具有单位网格信息的维护功能，能够对网格进行增删改操作，如网格等级、上级网格名称、网格名称、网格所属区域、网格长以及医院职务等相关信息；
2、支持网格基础信息维护后，自动生成网格二维码并支持下载，为了方便操作，能够对二维码进行批量导出。
二、网格安全自查管理
1、支持网格安全自查检查表维护，可对检查表进行新增、编辑、删除等操作；支持设置检查表结果的输入方式，如选择正常/隐患+处理情况说明+图片、文本输入、单个图片上传等多种方式；支持对每条检查项设置是否为必填项；
2、支持对网格安全自查检查方案进行新增、编辑、删除、停用的操作；新增检查方案时，支持设置方案名称、是否扫码检查、检查频率、检查时间、检查等级、关联检查表以及检查对象网格等相关内容；
3、支持网格安全自查检查推送设置功能，支持用户根据检查任务要求，设置任务开始提醒、周检查催办提醒、隐患催办提醒等相关提醒推送功能；
4、支持对网格安全自查中发现的问题隐患上报流程进行自定义设置，支持用户在可视化页面根据实际业务流程自定义新增审批节点。各节点支持设置审批人（如指定人员、发起人自己、指定角色、上级审批人自选、部门主管、分管领导等）；支持设置各节点允许的相关操作（如同意、拒绝、驳回、转交）；支持设置流程可以经由多人审批（如会签、或签）、抄送以及该次审批是否需要签名等功能；
5、支持根据检查网格、检查状态、检查结果、超时状态、计划检查开始时间、网格等级等进行检索网格安全自查的详细信息，包含检查状态、超时状态、检查结果、检查方案名称、网格等级、检查网络、计划检查时间、计划检查人、故障报修，超时任务可发送催办提醒，支持导出到excel表格报表；
6、支持根据按日/周/月、统计时间、网格等级等进行检索网格安全自查统计的详细信息，包含网格等级、检查网格、统计时间、检查任务完成数、未完成任务数、已完成任务数、检查完成率、超时任务数、故障报修数、可点击查看明细，支持导出到excel表格报表；
★7、可视化平台支持对单位网格安全自查情况进行统计分析，展示自查任务完成情况的相关数据指标，包括未完成任务数、已完成任务数、超时任务数、任务完成率、已处理隐患数、未处理隐患数；支持按网格进行自查任务完成情况数据统计，包括自查未完成网格数、已完成网格数、网格完成率；以上指标需支持点击查看指标对应的明细记录。（需要提供证明材料）
三、网格专项检查管理
1、支持网格专项检查表维护，可对检查表进行新增、编辑、删除等操作；支持设置检查表结果的输入方式，如选择正常/隐患+处理情况说明+图片、文本输入、单个图片上传等多种方式；支持对每条检查项设置是否为必填项；
2、支持对网格专项检查方案进行新增、编辑、删除、停用的操作；新增检查方案时，支持设置方案名称、关联检查表、是否扫码检查、检查频率、检查时间、检查网格、检查人员等相关内容；
3、支持网格专项检查推送设置功能，支持用户根据检查任务要求，设置任务开始提醒、催办提醒、隐患提醒等相关提醒推送功能；
★4、支持对网格专项检查中发现的问题隐患上报流程进行自定义设置，支持用户在可视化页面根据实际业务流程自定义新增审批节点。各节点支持设置审批人（如指定人员、发起人自己、指定角色、上级审批人自选、部门主管、分管领导等）；支持设置各节点允许的相关操作（如同意、拒绝、驳回、转交）；支持设置流程可以经由多人审批（如会签、或签）、抄送以及该次审批是否需要签名等功能；（需要提供证明材料）
5、支持根据检查方案名称、检查状态、检查结果、计划检查开始时间等进行检索网格专项检查的详细信息，包含检查状态、检查结果、检查方案名称、检查网格、计划检查时间、检查人、实际检查时间、实际检查人、故障报修，未完成可发送催办提醒，支持导出到excel表格报表；
6、可视化平台支持对网格专项检查的数据统计，展示专项检查任务完成情况相关数据指标，包括网格专项检查的未完成任务数、已完成任务数、任务完成率、已处理和未处理隐患数；以上指标需支持点击查看指标的明细记录。
四、安全培训管理系统
1、支持培训课件维护，可对课件进行新增、编辑、删除操作；新增课件时，支持设置所属课件目录、课件名称、课件类型，课件类型支持文件、视频形式上传；
2、支持培训题库维护，可对试题进行新增、编辑、删除操作；新增试题时，支持设置所属题库目录、题目类型、题目分值、题目、选项信息、是否正确选型等，题目支持excel批量导入；
3、支持培训试卷维护，可对试卷进行新增、编辑、删除操作；新增试卷时，支持设置试卷名称、赋分方式、试题信息、试卷及格分等；
4、支持培训任务维护，可以对任务进行新增、编辑、下架/发布、删除；新增任务时，支持设置培训类型、任务标题、培训时间、培训任务、关联课件、课件信息、是否需要考试、关联试卷、未完成提醒等；
5、支持移动端进行安全培训任务，可以查看已完成培训的历史记录；
★6、可视化平台支持对单位安全培训的统计分析，包括线上培训的总数、进行中、已结束数量；点击指标可以查看明细记录，展示内容包括任务状态、线上学习标题、培训日期、参训率、考核率、合格率等内容；支持进一步查看培训记录详情，页面弹窗展示包括培训内容、培训课件、试卷、人员学习情况等，支持导出人员学习情况记录表。（需要证明材料）
五、网格风险分级管理
1、支持网格风险考核标准维护，可对风险规则进行新增、编辑、删除、发布操作；新增风险规则时，支持设置风险规则名称、适用网格等级、考核总分、本级考核占比、风险规则信息等；
2、可视化平台具备网格风险统计功能，支持按二级、三级网格对网格总数、低风险、中低风险、中风险、高风险进行网格风险分类统计；
3、支持点击各类风险的网格指标查看明细记录，明细记录能够展示该网格对应风险等级所存在的问题；明细表支持二级网格与三级网格标签切换，并支持选择对应的风险等级进行检索展示。
六、隐患随手拍
1、支持发现问题隐患，在移动端通过图文方式上报隐患；
2、支持对上报的隐患进行审核；
3、支持对整改完成后的结果进行上传和闭环；
4、支持对已整改问题进行审核，并将有关情况反馈至隐患上报人。
七、隐患全流程管理
1、支持对日常巡查、自主上报、网格自检自查、网格专项检查等流程上报的隐患数据自动进行汇总统计；
2、支持根据隐患来源、整改情况、检查时间检索各类隐患的详细信息，包含隐患来源、检查人员、检查时间、具体问题、问题图片、整改时限、整改责任人、整改措施、整改图片、整改确认人、销号时间等信息；
★3、支持建立隐患“四张清单”，包括责任清单、问题清单、整改清单、销号清单，支持导出到excel表格；（需要提供证明材料）
★4、可视化平台具备四张清单功能，统一对单位内所有故障隐患信息进行统计分析并列表展示，包括问题的总数、未整改数、已整改数相关指标；同时支持按月进行隐患四张清单小结，包括每月的总数、未整改、已整改；支持按月查看每月隐患的明细记录，明细记录包含隐患整改情况、隐患来源、检查人员、检查时间、具体问题、问题图片、整改措施及整改图片等内容，支持图片预览和内容翻页。（需要提供证明材料）

	5 
	安消管理数字驾驶舱
	1
	套
	电脑端
1、支持展示医院安全工作的概览信息，包括简介、安保人员、微型消防站、应急队伍、应急人员等信息。  
2、支持显示当前院区消控室值班人员的信息，包括人员名字、值班状态、联系电话等信息。
3、支持对单位的安防设备总数、正常数、异常数进行统计展示，可以查看每个指标的明细数据，支持对安防设备进行分类型的展示，查看每类安防设备的分类占比，支持对视频摄像机进行分场景的分类数据，显示每个场景的摄像机数量。
4、支持对单位的消防设备点位总数、正常数、异常数进行统计展示，可以查看每个指标的明细数据，支持对消防设备点位进行分类型的展示，查看每类消防设备点位的分类占比。
5、支持展示消防传感器设备的在离线状态，可以查看在线离线的明细数据，支持展示火灾自动报警系统的点位总数以及明细信息，可以分类型显示每种点位的总数、异常数，支持查看明细信息。
6、支持显示消防水系统的点位总数、正常、离线、故障的数据以及明细信息，可以显示每个监测点位的详细信息，包括名称、是否报警、采集时间、当期值、参考值。
7、支持展示消防控制柜的总数、正常、离线信息，可以查看明细信息，可以显示当期柜子的状态、采集时间。
8、支持显示灭火器的总数量、使用中数量、待维护、已报废数量，可以查看各个指标的明细信息，支持展示灭火器即将报废、需要维护的的数据，可以查看各个数据的明细信息。
9、支持通过图表对灭火器的分类数据进行展示，显示每种分类灭火器的数量。
10、支持按日度、月度显示巡查任务的完成情况，包括未开始、巡查中、已完成，巡查完成率，支持查看各个指标的明细信息。
11、支持展示总的巡查点位数、未巡查点位、漏巡查点位、未成功巡查点位数，支持查看各个指标的明细信息，支持通过图表对巡查的情况进行统计分析。
13、支持展示隐患总数、待整改数、已整改数、整改率，可以查看各个指标的明细信息。
14、支持根据隐患的来源进行统计分析，显示不同隐患来源的隐患数，可以查看各个隐患的明细信息，支持通过图表对隐患的情况进行统计分析。
16、支持展示告警总数、未处理、已处理、处理率，可以查看各个指标的明细信息。
17、支持根据隐患的来源进行统计分析，显示不同隐患来源的隐患数，可以查看各个隐患的明细信息。
★18、支持展示火警以及其他各类告警的总数、已处理、未处理指标数据，支持近期告警的趋势分析，分类型告警排名统计；（需要提供证明文件）
★19、通过对医院现有运行数据的分析，平台自动给出相关的建议和意见，支持分类展示各类决策建议的数量，支持查看明细信息，支持按重要程度显示决策建议的详细内容。（需要提供证明文件）
移动端
1、支持对单位的简报进行设置，支持生产日报、周报、月报、季报、年报；
2、支持分别对日报、周报、月报、季报、年报的推送进行设置，包括推送方式、推送时间、推送对象；
3、支持分别对日报、周报、月报、季报、年报，按统计时间进行检索查询；
4、支持在电脑端、移动端接收简报信息，对单位安全管理的总体情况、消防告警、安防告警、故障、安消巡查、隐患管理等进行汇总统计；

	6 
	视频联动
	1
	套
	1、支持消防报警系统、一键报警系统、人脸识别系统在发生报警时，与视频监控系统进行联动；
2、能够根据实际场景对摄像机和报警点位进行手动关联，也能够根据报警点位、摄像机在图纸中的位置在发生报警的时候自动获取到合适的摄像机。
3、当发生报警以后，自动打开最近的视频摄像头；支持按报警点位与摄像头的距离从近到远查看摄像头列表并进行逐个播放；支持通过拖拽列表中摄像头名称调整报警点关联摄像头的显示顺序。
4、支持在电脑端定位到报警点位所在的近景三维楼层页面，进行详细信息查看。
5、支持通过电脑端对火情进行误报和确认操作，通过误报操作可以将误报信息推送给所有收到报警的人员。
★6、需要提供含“视频联动”字样并具有CMA标识的检测报告及国家版权局颁发的计算机软件著作权。

	7 
	点位数据实施
	全院
	点
	需要对火灾自动报警系统消防点位、视频监控点位、灭火器点位、消火栓箱点位、一键报警点位数据进行整理核对，将点位的名称、编码、位置等信息在平台中进行维护，同时在三维模型进行位置的标注。

	8 
	应急指挥
	1
	套
	1、确认为真实警情以后,电脑端进入应急指挥模式，可以查看报警消息推送、电话语音通知、短信发送的接收情况，可以查看各个人员是否已经成功接收到报警信息；
2、在应急指挥模式下，可以自动同时打开报警点位附近和本次应急事件相关的重要场景的多路视频监控，能够显示报警点位附近相关的应急资源例如灭火器、消火栓等信息，自动打开与本次事件相关的例如消防水泵、消防水池等相关系统的运行状态；
3、能够查看各类应急事件的应急预案的详细信息。

	9 
	消防水系统监测管理
	1
	套
	1、具有水系统采集装置的维护功能，能够对采集装置进行新增、修改、删除的操作，同时能够对各个采集点的上下限阈值进行设置；
2、具有点位的描点功能，能够支持对采集装置点位在三维模型或是平面图纸上进行描点的操作；
3、能够对水压、液位等报警进行是否弹窗、是否有提示音进行个性化的设置；
4、具有数据统计功能，可以统计当日告警、未处理、已处理的数据；还能够分类显示水压过低、水压过高等统计数据，每个数据指标都能查看详细的信息；
5、在电脑端以可视化仪表的方式显示采集点位的在线状态、最近采集时间、当前值、报警状态等信息；
6、支持切换到设备所在三维场景中的位置，支持按日期查看设备采集值的历史数据曲线，用于异常的分析判断；
7、如果监测到水压、液位有异常的时候，能够以自动弹窗的形式将报警的时间、点位名称、位置等信息显示在三维模型的相应位置上，同时可以切换至告警点位所在楼层的近景三维场景；
8、可以对报警信息进行处理的操作，处理操作的时候能够记录处理的原因、操作人员、操作时间；
★9、移动端需要支持以可视化的方式显示水系统的当前状态和数值，并支持查看点位的历史曲线；（需要提供证明材料）

	10 
	消防控制柜监测系统
	1
	套
	1、具有控制柜采集装置的维护功能，能够对采集装置进行新增、修改、删除的操作，同时能够对各个控制柜正常的运行状态进行设置；
2、具有点位的描点功能，能够支持对采集装置点位在三维模型或是平面图纸上进行描点的操作；
3、能够对控制柜的状态异常进行是否弹窗、是否有提示音进行个性化的设置；
4、具有数据统计功能，可以统计当日告警、未处理、已处理的数据；每个数据指标都能查看详细的信息；
5、需要能够在电脑端查看各个采集装置的安装位置、在离线状态、当前手自动状态、运行状态、应该是正常的参考状态。
6、如果监测到控制柜状态有异常的时候，能够以自动弹窗的形式将报警的时间、点位名称、位置等信息显示在三维模型的相应位置上，同时可切换至告警点位所在楼层的近景三维场景；
7、可以对报警信息进行处理的操作，处理操作的时候能够记录处理的原因、操作人员、操作时间；
★8、移动端需要支持以可视化的方式显示控制柜当前状态；（需要提供证明材料）

	11 
	电瓶车充电安全监测系统
	1
	套
	1、支持接入滨江院区现有电动自行车智能充电桩；
2、具有数据统计功能，可以统计当日告警、未处理、已处理的数据，可以查看各个数据指标的详细信息；
3、如果监测到电动自行车充电报警事件时，能够以自动弹窗的形式显示报警的时间、点位名称、位置等信息；
4、支持对报警信息进行处理，处理操作的时候能够记录处理的原因、操作人员、操作时间；
5、支持获取设备充电端口信息，通过后端分析应用，提高风险管控水平。

	12 
	灭火器全生命周期管理
	1
	套
	1、具有灭火器的维护功能，能够对灭火器信息进行维护操作，能够设置灭火器型号、使用位置、责任人、出厂日期等信息，能够对灭火器通过模板进行批量导入；
2、针对不同类型的灭火器可以设置使用规则，同时能够对提醒时间、提醒人员进行自定义设置，系统根据灭火器类型和它的出厂日期和使用年限进行自动计算，针对快到期的设备，平台可进行自动提醒相关负责人员；
3、移动端可以对灭火器更换操作，当设备到期后，可通过APP扫描新老设备二维码，进行设备信息更换；
4、移动端可以对灭火器进行报废操作，可以上传报废相关的图片、文字信息；
5、移动端可以对使用中灭火器、需维护灭火器、即将报废灭火器、备用灭火器的数量进行统计，可以查看相关数量的详细信息；
6、具有数据统计功能，在三维可视化平台灭火器管理模块中，可以查看单位灭火器设备总数、待维护的数量、已经报废的数量、备用的数量、即将维护的数量、即将报废的数量、过期的数量；支持分类查看干粉、水型、二氧化碳、洁净气体灭火器的数据，可以查看灭火器的状态、幢层、使用位置、下次维护日期、预计报废日期等详细信息，同时可以定位至灭火器在三维模型中的位置；
7、在移动端能够查看单位使用中灭火器的总数、需要维护数、即将报废数、备用数，支持点击查看数量的明细信息，同时在明细页面可以通过幢、层、二维码进行设备的检索；
8、在移动端能够进行灭火器管理，扫描灭火器二维码进行设备日常检查，确认设备是否完好后，可以对到期的灭火器进行更换和报废操作，同时可以查看灭火器生产、录入、修改、报废的台账记录。

	13 
	一键报警系统联动应用
	1
	套
	1、支持接入滨江院区现有一键报警系统；
2、支持在电脑端展示一键报警点位的具体位置信息和设备列表信息；
3、具有点位的描点功能，支持对一键报警设备点位在三维模型或是平面图纸上进行描点的操作；
4、具有数据统计功能，可以统计当日告警、未处理、已处理的数据，可以查看各个数据指标的详细信息；
5、能够对一键报警进行是否弹窗、是否有提示音进行个性化的设置；
6、如果监测到一键报警事件时，能够以自动弹窗的形式将报警的时间、点位名称、位置等信息显示在三维模型的相应位置上，同时可切换至告警点位所在楼层的近景三维场景；
7、报警时能够自动打开报警点最近的视频监控画面，并按和报警点位的距离由近到远进行排序，可以根据需要进行视频监控的切换查看；
8、支持对报警信息进行处理，处理操作的时候能够记录处理的原因、操作人员、操作时间；

	14 
	人脸识别系统联动应用
	1
	套
	1、具有人脸识别系统设备的维护功能，能够对重要/黑名单人员报警事件进行订阅设置；
2、具有点位的描点功能，能够支持对人脸识别摄像机点位在三维模型或是平面图纸上进行描点的操作；
3、能够对重要/黑名单人员报警进行是否弹窗、是否有提示音进行个性化的设置；
4、如果监测到重要/黑名单人员报警事件时，能够以自动弹窗的形式将报警的时间、点位名称、位置、截图等信息显示在三维模型的相应位置上，同时可以可切换至告警点位所在楼层的近景三维场景；
5、报警时能够自动打开告警设备的视频监控画面，同时周边的视频监控按和报警点位的距离由近到远进行排序展示，可以根据需要进行视频监控的切换查看；
6、支持对报警信息进行处理，处理操作的时候能够记录处理的原因、操作人员、操作时间；
7、支持在电脑端上传人脸照片，进行快速比对，可以对检索的记录以列表式呈现，支持按时间进行排序显，并支持根据人脸抓拍时间在三维模型中生成模拟轨迹。

	15 
	特殊作业管理
	1
	套
	一、电脑端：
1、支持对特殊作业申请流程进行设置，支持审批人、审批操作、抄送人等设置；
2、支持对特殊作业联动摄像头做关联设置；
3、支持汇总特殊作业申请记录统计，检索项至少包括申请状态、作业类型、申请时间信息；
4、具有数据统计功能，在电脑端可以显示特殊作业统计数据，至少包括申请作业数、待处理申请数、作业中等作业状态的具体数据；支持以列表展示特殊作业明细数据，展示内容至少包括作业状态、作业部位及工作内容、特殊作业类型、作业日期信息；至少支持查看作业详情，以弹窗方式展示特殊作业基本信息、申请信息以及处理流程各个节点详细内容；
二、移动端：
1、支持特殊作业在线申请，录入至少包括特殊作业申请人、作业人、监护人、申请部门、作业证图片、作业部位、开始作业日期、结束作业日期相关信息；
2、支持在线审批操作、录入审批意见以及查看审批流程的各个节点，支持查看作业的详细信息；
三、需要提供国家版权局颁发的计算机软件著作权。

	16 
	安保人员交接班管理系统
	1
	套
	1、支持查看当前值班状态，未值班状态可设置值班人员和值班时间，值班状态可以查看当前值班人员、值班时间、历史值班记录；
2、支持查看历史值班记录，至少包括值班信息、系统检查情况、系统运行告警记录；
3、支持值班时间设置，未到值班时间结束，不能提前结束值班；
4、支持在电脑端点击结束值班后，将自动记录值班过程中各个系统的告警、人工记录各类事件信息，提交并生成数字化值班记录。

	17 
	安全知识考核系统
	1
	套
	一套安全知识考核系统，支持模拟使用灭火器扑灭火灾过程，支持知识问答考核 

	18 
	考试认证系统
	1
	
	支持使用刷卡或是二维码扫描，用于记录培训人员的信息、培训时长、考核成绩，并支持自动生成考试成绩单并能将以上信息汇总、Excel导出



硬件清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	配置及技术参数要求

	1 
	三维工作站
	1
	台
	1、处理器：英特尔® 酷睿™ i5 14500
2、内存与存储：不低于8G*2、不低于512G SSD
3、显卡：RTX3060 
4、电源：500W
5、显示器尺寸：不小于27寸

	2 
	无线智能消火栓监测终端
	2
	台
	1、量程：0-2.5MPa
2、过载压力：200%
3、精度等级：1%
4、通讯方式：4G
5、供电电压：3.6V锂电池
6、长期稳定性：±0.25%FS/年（典型值）
7、电气保护：抗电磁干扰
8、采样速率：小于或等于3秒/次
9、上发速率：30分钟-1440分钟可设
10、需提供相关检测报告或证明文件
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	控制柜采集装置
	4
	台
	1、通讯方式：4G
2、供电电压：220VAC
3、通讯协议：TCP/MQTT
4、继电器：24V/220V/干接点信号，继电器可更换
5、工作状态：指示灯判定连接运行状态运行，故障状态，4G状态，连接状态
6、显示方式：具有多路状态指示灯
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	灭火器标签
	2600
	张
	1、材质：采用UL认可的优质PP制成，防火等级为94V—2，绝缘性佳，不易老化，耐酸，耐腐性强，韧性良好
2、总长度：不低于400mm
3、标牌尺寸：60*30mm
4、耐温：-40～80℃
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	人脸抓拍筒型摄像机
	100
	台
	1、支持智能资源模式切换：人脸抓拍（默认），Smart事件，热度图，人数统计，道路监控，普通监控
2、人脸抓拍模式：
（1)支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选的人脸
（2)支持人脸去误报、快速抓拍人脸
（3)支持快速抓拍和优选抓拍两种模式
（4)最多同时检测30张人脸
（5)支持人脸去重
3、Smart事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声光预警
★4、具备4颗补光灯，灯杯为鳞片状，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠。（需提供相关检测报告或证明文件）
★5、当补光灯打开时，补光亮度应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。（需提供相关检测报告或证明文件）
6、Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码
7、系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181和E-HOME协议接入；支持三码流技术，支持同时20路取流；
宽动态：支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控
图像相关：支持400万像素@60 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求
8、安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤
9、人数统计模式：
（1)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警
（2)异常行为检测：支持离岗检测，以及在离岗检测报警
（3)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示
d)热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图
10、传感器类型：1/2.7"Progressive Scan CMOS
11、最低照度：彩色：0.005 Lux@（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；
12、黑白：0.001 Lux@（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
13、宽动态：120dB 
14、焦距&视场角：3～13mm，水平视场角：97°～30°，垂直视场角：52°～17°，对角视场角：115°～34° 
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	人脸超脑Ⅰ
	1
	台
	一、硬件规格
1、3U标准机架式16盘位边缘计算主机，整机采用无线缆模块化设计，1+1冗余电源，1+1冗余风扇，支持前置硬盘热插拔
2、存储接口：至少16个SATA口，支持满配20TB硬盘（总容量可达320TB)
3、视频接口：至少2×HDMI、1×VGA、2×DP、2×V-DP，支持8K和4K模式
4、网络接口：至少4个10M/100M/1000M/2.5Gbps网口
5、USB接口：至少2×USB2.0，4×USB3.0
6、音频接口：至少1路音频输入、1路音频输出
7、报警接口：至少16路报警输入、8路报警输出
8、串行接口：至少1路全双工485接口、1路标准RS-232接口
9、扩展接口：至少1×eSATA
二、产品性能
1、输入带宽：512Mbps
2、输出带宽：512Mbps
3、接入能力：128路H.264、H.265格式高清码流接入
4、解码能力：最大支持32×1080P
5、RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘
（仅支持监控级AI盘或企业级硬盘启用RAID）
三、智能应用
1、整机至少搭载12颗高性能AI引擎，至少2颗以文搜图专用引擎，其余引擎支持独立配置文搜-目标提取、以图搜图、目标识别、周界防范、视频结构化等引擎模式
2、以文搜图：
（1）支持以文搜图功能，开放式语义检索，输入文字描述即可查找相关目标
（2）支持人、车、非机动车以及附属物的开放式属性检索
（3）支持独立物品的开放式属性检索
（4）支持秒级检索响应，检索结果快速返回
（5）视频流(普通IPC)：最大100路视频流（2MP)
（6）图片流建模：128路图片流
（7）单颗AI引擎分析能力：64路图片流
注：视频流分析需开启文搜-目标提取引擎，单颗AI引擎分析能力：最大支持16路2MP/8路4MP/4路8MP
★（8）支持独立的以文搜图应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天（需要提供相关检测报告或证明文件）
★（9）设备支持独立的智能以文搜图应用模块，应用内置以文搜图高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等，支持用户选择高频词后，设备可自动填充描述成句（需需要提供相关检测报告或证明文件）
3、以图搜图
（1）支持以图搜图功能，可对视频预览和录像中的目标实现快速检索
（2）以图搜图性能：128路图片流
（3）单颗AI引擎分析能力：至少满足128路图片流
3、目标识别应用：
（1）支持目标快速抓拍和最优抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检
（2）目标名单库：至少支持64个名单库，名单库库容至少50万张；路人库库容至少30万张
（3）视频流性能：至少80路视频流（2MP）
（4）图片流性能：至少128路图片流
（5）目标应用：签到
（5）单颗AI引擎分析能力：至少32路图片流或8路2MP/8路4MP/4路8MP视频流
★（6）支持人员档案聚合，一人一档功能，可将陌生人自动归入到档案库，并统计和展示每个陌生人出现的次数，多次出现的陌生人，设备自动选取一张评分最高的人脸图片作为人员档案封面（需要提供相关检测报告或证明文件）
4、周界防范应用：
（1）支持越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域智能事件报警及联动
（2）支持大模型周界的二次分析功能
（3）视频流性能：至少120路视频流（2MP）
（4）图片流性能：至少128路图片流大模型周界防范
（5）单颗AI引擎分析能力：至少32路图片流或12路2MP/6路4MP/2路8MP视频流
★（6）支持基础周界报警/大模型周界报警过滤功能，对IPC上报越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，在特定条件下，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报。支持设置检测目标类型，包括人体、车辆（需要提供相关检测报告或证明文件）
5、视频结构化应用：
（1）支持人体目标抓拍、以图搜图以及属性检索；支持车牌识别、车牌库报警以及属性检索
（2）视频结构化性能：至少80路视频流（2MP）
（3）单颗AI引擎分析能力：至少8路2MP/6路4MP/3路8MP视频流
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	人脸超脑Ⅱ
	1
	台
	一、硬件规格
1、2U机架式8盘位嵌入式边缘计算主机，采用存算一体架构，内置高性能AI处理器，搭载1+1冗余电源
2、存储接口：至少8个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配16TB硬盘
3、视频接口：至少2×HDMI，2×VGA
4、网络接口：至少2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
4、报警接口：至少16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）
5、反向供电：至少1路DC12V，1A
6、串行接口：至少1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口
7、USB接口：至少2×USB 2.0，2×USB 3.0
8、扩展接口：至少1×eSATA
二、产品性能
1、输入带宽：320Mbps
2、输出带宽：256Mbps
3、接入能力：至少32路H.264、H.265格式高清码流接入
4、解码能力：最大支持32×1080P
5、显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出
6、RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘
（仅支持监控级AI盘或企业级硬盘启用RAID）
三、智能应用
1、整机至少搭载3颗高性能AI引擎，1颗以文搜图专用引擎，其余引擎支持独立配置文搜-目标提取、以图搜图、目标识别、周界防范、视频结构化等引擎模式
2、以文搜图：
（1）支持以文搜图功能，开放式语义检索，输入文字描述即可查找相关目标
（2）支持人、车、非机动车以及附属物的开放式属性检索
（3）支持独立物品、动物的开放式检索
（4）支持车牌精准、模糊检索，支持车牌和车辆属性组合检索
（5）支持秒级检索响应，检索结果快速返回
（6）视频流(普通IPC)：最大16路视频流（2MP)
（7）图片流建模：至少32路图片流
（8）单颗AI引擎分析能力：至少32路图片流
注：视频流分析需开启文搜-目标提取引擎，单颗AI引擎分析能力：最大支持16路2MP/8路4MP/4路8MP
★（9）设备支持以文搜图功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；并可基于以文搜图快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位（需要提供相关检测报告或证明文件）
★（10）支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索（需要提供相关检测报告或证明文件）
2、以图搜图
（1）支持以图搜图功能，可对视频预览和录像中的目标实现快速检索
（2）以图搜图性能：至少32路图片流
（3）单颗AI引擎分析能力：至少32路图片流
3、目标识别应用：
（1）支持目标快速抓拍和最优抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索
（2）目标名单库：至少支持32个名单库，名单库库容至少10万张；路人库库容至少10万张
★（3）至少支持16路视频流人脸识别，至少支持32路图片流人脸识别，并支持联动录像、抓图、报警和日志记录（需要提供相关检测报告或证明文件）
（4）目标应用：签到
（5）单颗AI引擎分析能力：至少32路图片流或8路2MP/8路4MP/4路8MP视频流
4、周界防范应用：
（1）支持周界算法（越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域）事件报警及联动
（2）支持大模型周界的二次分析功能
（3）视频流性能：至少24路视频流（2MP）周界防范
（4）图片流性能：至少32路图片流大模型周界防范
（5）单颗AI引擎分析能力：至少32路图片流或12路2MP/6路4MP/2路8MP视频流
★（6）支持手动选择开启周界大模型，启用后可将周界报警误报至少降低99%（需要提供相关检测报告或证明文件）
5、视频结构化应用：
（1）支持目标，人体，车辆，非机动车抓拍，支持人体以图搜图及属性检索，支持车牌识别，车牌库报警
（2）视频结构化性能：至少16路视频流（2MP）
（3）单颗AI引擎分析能力：至少8路2MP/6路4MP/3路8MP视频流
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	AI融合巡检超脑
	1
	台
	一、硬件规格
1、2U标准机架式8盘位超脑NVR
2、至少2个HDMI，2个VGA，双异源输出，支持双4K输出
3、至少支持满配20TB硬盘
4、至少2个10M/100M/1000Mbps网口
5、至少2个USB2.0接口、2个USB3.0接口
6、至少1个eSATA接口
7、报警接口：至少16路报警输入，9路报警输出
8、至少配置8块8T硬盘
二、产品性能
1、输入带宽：320Mbps
2、输出带宽：400Mbps
3、接入能力：至少32路H.264、H.265格式高清码流接入
4、解码能力：最大支持32×1080P
5、RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘（仅支持监控级AI盘或企业级硬盘启用RAID）
二、智能应用
1、5合1 AI融合巡检，集成人、车、行为、事件、AIOP 5大类多种算法于一体
2、人
（1）人脸识别：人脸抓拍+人脸比对
（2）人数统计：倾斜客流统计+区域人数统计
3、车
（1）机动车识别：车牌识别（含车牌颜色）+车辆属性识别（含车辆颜色、车辆主子品牌、车辆类型）
（2）非机动车识别：电瓶车+自行车
4、行为
（1）安全帽反光衣：安全帽（颜色：红黄蓝白橙）+反光衣（颜色：绿橙）
（2）岗位行为分析：在离岗+睡岗（趴睡）+玩手机+人数异常+人员滞留
（3）抽烟打电话：抽烟+打电话
（4）街面行为分析：倒地+聚集+快速移动（奔跑）+剧烈运动（打架）
（5）周界防范：区域入侵+越界+进入区域+离开区域
5、事件
（1）烟雾火点：近距离烟火检测（室内、园区）
（2）通道占用（室内消防通道占用）
（3）街道事件：晾晒垃圾、占道经营、乱堆物料、违规广告、机动车/非机动车乱停乱放
6、AIOP
（1）支持检测、分类、混合、双检测、分割、OCR等AI模型加载运行
（2）文搜应用：支持人/车/行为/事件/AIOP 5合1算法报警事件 文搜检索（默认不开启，按需配置）
三、设备总性能规格
1、至少设备内置3颗GPU，默认配置2个GPU直接分析（单GPU支持4路实时或16路定时抓图或轮巡视频分析），其余GPU用于大模型二次研判
★2、支持同一个算法的大小模型嵌入在同一个算法包中，绑定引擎时，在一个界面分配好引擎选择模式后即可自动关联大小模型，无须重复配置，并且规则配置只要配置一次即可实现大小模型协同分析； 支持效果增强模式：大小模型协同部署 高性能模式：仅部署小模型 超高精度模式：仅部署大模型。（需要提供相关检测报告或证明文件）
★3、当平台接收到支持AI算法摄像机给出的报警后，平台会将报警结果发送给具备大模型算法的设备进行二次分析；并将二次分析结果上报给平台。（需要提供相关检测报告或证明文件）
★4、实时视频分析：对通道中的视频流进行实时智能分析； 轮巡视频分析：对多个通道中的视频流轮流进行智能分析； 定时抓图分析：对通道中的视频流进行定时抓图并对抓取的图片进行智能分析；离线图片分析：对从设备界面上传的图片或从平台下发的离线图片/URL链接进行智能分析；报警图片分析：对前端IPC的抓拍图片进行二次智能分析；中心流式任务：在业务平台上对下发的取流地址任务进行展示和操作。（硬盘录像机设备上不显示）（需要提供相关检测报告或证明文件）
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	12T-AI盘
	11
	台
	1、标称容量：12TB
2、外形规格：3.5英寸
3、接口类型：SATA
4、刻录技术：CMR
5、转速：至少7200RPM
6、缓存：至少512MB
7、最大读取速度：至少265MB/s
8、接口传输速率（最大值）：至少6.0Gb/s
9、平均读写功率（W）：至少9.1W
10、加载/卸载周期：600,000
11、MTBF：2,500,000
12、年负荷（TB/年）：550TB 
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	8T-AI盘
	4
	台
	1、标称容量：8TB
2、外形规格：3.5英寸
3、接口类型：SATA
4、刻录技术：CMR
5、转速：至少7200RPM
6、缓存：至少256MB
7、最大读取速度：255MB/s
8、接口传输速率（最大值）：至少6.0Gb/s
9、平均读写功率（W）：至少11.03W
10、加载/卸载周期：600,000
11、MTBF：2,000,000
12、年负荷（TB/年）：550TB
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	可移动热成像摄像机
	2
	台
	1、传感器类型：氧化钒非制冷型探测器
2、分辨率：256×192
3、响应波段：8～14μm
4、视场角：24.9°×18.7°
5、温度异常功能：全屏测温
6、专家模式：10个点，10个框，1条线总计21个测温规则
7、测温范围：高增益挡位-20℃～150℃；
8、低增益挡位0℃～550℃；
9、测温精度：测温精度：±2°C或者读数的±2%（取最大值）
10、传感器：400万星光级1/2.7" Progressive Scan CMOS
11、最低照度：0.005 Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR

	12 
	可移动热成像辅材
	2
	套
	含4G路由器、256G存储卡、电池、12V2A电源模块、5米电源线、专用支架等各项辅材
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	LCD显示单元
	15
	台
	1、显示尺寸：55英寸
2、背光源类型：D-LED
3、物理拼缝：不大于1.7 mm
4、物理拼缝公差：±0.8 mm
5、物理分辨率：1920×1080@60Hz（向下兼容）
6、亮度：500±10% cd/m²
7、可视角：178°(水平)/178°(垂直)
8、对比度：1400：1
9、音视频输入接口：HDMI×1, DVI×1, VGA×1, USB×1
10、音视频输出接口：HDMI×1
11、控制接口：RS232 IN ×1，RS232 OUT×1
12、电源：100～240 VAC，50/60 Hz
13、功耗：≤245W
14、待机功耗：≤0.5W
15、视频线缆：HDMI 1.4 4K30Hz铜缆
★16、通过控制面板远程无线控制，控制距离最远可支持10m，控制角度范围可支持水平-80°～80°。可进行显示单元开关机、亮度调节等操作。（需要提供相关检测报告或证明文件）

	14 
	大屏支架(LCD定制)
	1
	套
	1、≥55英寸-新型模块化支架
2、产品配置：左右上封板；前封板，后留空； 
3、材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等
4、颜色：黑色
5、重量：框架重量：16.5±0.5kg/个（含封板）
底座重量：25±0.5kg/个（含封板） 
6、厚度：不高于320mm
7、表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米
8、底座高度：不高于800mm
9、适用规模：不宜超过4行

	15 
	超高清解码器
	1
	台
	1、视频输出路数：至少16路HDMI，输出接口最大支持3840×2160@60及以下常规分辨率和自定义分辨率输出
2、至少支持1路HDMI和1路DP信号输入，输入接口最大支持1920×1080@60及以下常规分辨率采集编码
3、具备1对语音对讲接口：1个3.5mm音频输入接口和1个3.5mm音频输出接口
4、整机解码至少支持8路32MP@25fps（仅H.265支持）/28路12MP@25fps/40路8MP@25fps/56路6MP@25fps/72路5MP@25fps/72路4MP@30fps/112路3MP@25fps/144路1080p@30fps/400路D1@30fps（每4个输出口为一组，各组均分整机性能，组内共享解码能力）；支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码；支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/960H/720p/1080p/3MP/4MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP/视频解码
5、支持音频压缩格式：PCM/G711
6、支持每屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M×N自由分割
7、支持任意开窗、漫游，每屏最大支持36路开窗
8、支持电视墙默认底色设置，支持高清底图显示
9、支持预案轮巡
10、支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步
11、支持在大屏上叠加OSD文字信息，支持位置，字体大小等自定义设置
12、支持Onvif，RTSP，GB28181协议接入

	16 
	双层中空玻璃带百叶隔断
	1
	项
	玻璃：厚度不小于6mm+6mm，百叶宽度不小于2cm

	17 
	防范电信网络诈骗宣教海报
	1
	套
	用于防范电信网络诈骗知识宣教墙
1、海报数量不少于8块
2、尺寸根据现场情况、内容定制
3、材质：聚苯乙烯KT板

	18 
	显示屏
1
	1
	台
	用于宣传视频的循环播放
1、 屏幕尺寸：大于32寸
2、 分辨率：至少25602560x1440（2K）
3、 刷新率：至少60Hz

	19 
	显示屏
2
	1
	台
	支持播放安全知识考核动画、试题
1、 屏幕尺寸：大于55寸
2、 分辨率：至少25602560 x 1440（2K）
3、 刷新率：至少60Hz

	20 
	电脑主机
	1
	台
	用于安装安全知识考核系统
1、处理器：英特尔® 酷睿™ i5 14500
2、内存与存储：不低于8G*2、不低于512G SSD
3、显卡：RTX3060

	21 
	消防系统演示装置
	1
	套
	用于职工学习消防安全知识，能够模拟真实消防系统工作原理
1、自动报警系统：含有感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、手报声光报警器、输入输出模块、消防主机等设备，其中消防主机应具备联动功能、主板最大容量不低于200个报警点、回路卡至少为单回路卡、工作电源为：AC220V±10%
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]2、消防电话系统: 工作电压：DC24V±10%（最大工作电流≤0.5A）‌、响应时间：分机呼叫时总机3秒内声光提示‌
3、消防广播系统:能与消防主机联动，工作电压：DC24V±10%（最大工作电流≤0.5A），能提前录制广播内容
4、其余必要的演示设备:消防水泵模型、消防稳压泵模型、卷帘门模型、排烟/送风风机模型等


上述清单包括（但不限于）本工程的所有内容，供应商须按照本项目技术要求及施工现场实际情况进行施工，自行考虑，必须保证系统的完整性。
六、商务要求
1、供应商需在合同签订后120天内完成安装和调试，接入采购人消控中心，保证安防、消防系统能够正常运行。
2、质保期：项目中新安装的设备自验收合格之日起不少于2年，质保期内需免费维护，每季度进行一次巡检。
3、报价：本项目采用总价包干。包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、整体项目合格至交付使用。价格应包含在服务期间完本项目服务所需的一切材料、设备设施、人员费用、管理费、税费、利润等，完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，供应商应根据上述因素自行考虑含入总报价。
[bookmark: _Toc31759]4、付款方式：
方式一：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内采购人向供应商支付合同金额的40%作为预付款，验收合格后支付剩余金额。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款的，合同款项在项目验收合格后支付。（适合中小企业投标）
方式二：项目安装完成，验收合格后支付合同金额。（适合大型企业投标）
5、售后服务：需提供7*24小时免费售后服务及技术支持服务，质保期内，如发生故障需在2小时内到达现场，8小时内解决问题，如8小时内无法解决，需提供同等性能和参数的设备进行更换。质保期外硬件维修更换只收取配件费用。
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