采购内容及需求
1、 项目概况
浙江大学医学院附属儿童医院滨江院区需要更换二楼所有燃气管道和一楼大厨房燃气管道表后所有燃气管道，并对一楼表前的燃气管道、蒸汽间及厨房外过道的燃气管道进行防锈刷漆。
[bookmark: _GoBack]二、施工内容清单
	序号
	项目
	项目内容及技术参数
	位置
	数量

	1
	双层环氧流体无缝钢管更换
	拆除燃气管道系统原有的配件并更换；
管径：159mm；壁厚：6mm；材质：20号钢；材质需符合GB/T8163-2018标准，防腐需符合GB/T39636-2020标准
	5号楼1-2楼
	5m

	2
	双层环氧流体无缝钢管更换
	拆除燃气管道系统原有的配件并更换；
管径：108mm；壁厚：5mm；材质：20号钢；材质需符合GB/T8163-2018标准，防腐需符合GB/T39636-2020标准
	5号楼1-2楼
	30m

	3
	双层环氧流体无缝钢管更换
	拆除燃气管道系统原有的配件并更换；
管径：89mm；壁厚：5mm；材质：20号钢；材质需符合GB/T8163-2018标准，防腐需符合GB/T39636-2020标准
	5号楼1-2楼
	55m

	4
	双层环氧流体无缝钢管更换
	拆除燃气管道系统原有的配件并更换；
管径：76mm；壁厚：4mm；材质：20号钢；材质需符合GB/T8163-2018标准，防腐需符合GB/T39636-2020标准
	5号楼1-2楼
	14m

	5
	加强级抗紫外线无缝钢管更换
	拆除燃气管道系统原有的配件并更换；
管径：57mm；壁厚：4mm；材质：20号钢；材质需符合GB/T8163-2018标准，工艺需符合GB/T8923.2-2008标准
	5号楼1-2楼
	55m

	6
	加强级抗紫外线无缝钢管更换
	拆除燃气管道系统原有的配件并更换；
管径：45mm；壁厚：3.5mm；材质：20号钢；材质需符合GB/T8163-2018标准，工艺需符合GB/T8923.2-2008标准
	5号楼1-2楼
	21m

	7
	加强级抗紫外线无缝钢管更换
	拆除燃气管道系统原有的配件并更换；
管径：38mm；壁厚：3.5mm；材质：20号钢；材质需符合GB/T8163-2018标准，工艺需符合GB/T8923.2-2008标准
	5号楼1-2楼
	4m

	8
	加强级抗紫外线无缝钢管更换
	拆除燃气管道系统原有的配件并更换；
管径：25mm；壁厚：3mm；材质：20号钢；材质需符合GB/T8163-2018标准，工艺需符合GB/T8923.2-2008标准
	5号楼1-2楼
	86m

	9
	室内镀锌钢管更换(螺纹连接)
	拆除燃气管道系统原有的配件并更换；
公称直径50mm；材质：20号钢；需符合GB/T3091-2025标准；需采取冷镀锌工艺
	5号楼1-2楼
	18m

	10
	室内镀锌钢管更换(螺纹连接)
	拆除燃气管道系统原有的配件并更换；
公称直径40mm；材质：20号钢；需符合GB/T3091-2025标准；需采取冷镀锌工艺
	5号楼1-2楼
	15m

	11
	室内镀锌钢管更换(螺纹连接)
	拆除燃气管道系统原有的配件并更换；
公称直径32mm；材质：20号钢；需符合GB/T3091-2025标准；需采取冷镀锌工艺
	5号楼1-2楼
	3m

	12
	室内镀锌钢管更换(螺纹连接)
	公称直径25mm；材质：20号钢；需符合GB/T3091-2025标准；需采取冷镀锌工艺
	5号楼1-2楼
	8m

	13
	金属软管更换
	公称直径25mm；材质：304不锈钢；需符合GB/T14525-2010标准
	5号楼1-2楼
	1根

	14
	金属软管更换
	公称直径15mm；材质：304不锈钢；需符合GB/T14525-2010标准
	5号楼1-2楼
	3根

	15
	法兰更换
	公称直径50mm；材质：20号钢，采用突面带颈平焊或突面螺纹法兰，需符合HG/T 20592-2009标准
	5号楼1-2楼
	6副

	16
	螺纹球阀更换
	公称直径50mm；材质：304不锈钢；连接方式：内螺纹连接；结构形式：浮动球式）；公称压力1.6MPa；需符合GJ/T514-2018标准
	5号楼1-2楼
	1个

	17
	螺纹球阀更换
	公称直径40mm；材质：304不锈钢；连接方式：内螺纹连接；结构形式：浮动球式）；公称压力1.6MPa；需符合GJ/T514-2018标准
	5号楼1-2楼
	2个

	18
	法兰阀门更换
	公称直径80mm；阀体材质：20号钢；密封面材质：氟塑料；阀门类型：球阀；连接方式：法兰连接；公称压力：1.6MPa；需符合GJ/T514-2018标准
	5号楼1-2楼
	2个

	19
	法兰阀门更换
	公称直径65mm；阀体材质：20号钢；密封面材质：氟塑料；阀门类型：球阀；连接方式：法兰连接；公称压力：1.6MPa；需符合GJ/T514-2018标准
	5号楼1-2楼
	1个

	20
	法兰阀门更换
	公称直径50mm；阀体材质：20号钢；密封面材质：氟塑料；阀门类型：球阀；连接方式：法兰连接；公称压力：1.6MPa；需符合GJ/T514-2018标准
	5号楼1-2楼
	5个

	21
	法兰阀门更换
	公称直径40mm；阀体材质：20号钢；密封面材质：氟塑料；阀门类型：球阀；连接方式：法兰连接；公称压力：1.6MPa；需符合GJ/T514-2018标准
	5号楼1-2楼
	11个

	22
	法兰阀门更换
	公称直径32mm；阀体材质：20号钢；密封面材质：氟塑料；阀门类型：球阀；连接方式：法兰连接；公称压力：1.6MPa；需符合GJ/T514-2018标准
	5号楼1-2楼
	2个

	23
	法兰阀门更换
	公称直径20mm；阀体材质：20号钢；密封面材质：氟塑料；阀门类型：球阀；连接方式：法兰连接；公称压力：1.6MPa；需符合GJ/T514-2018标准
	5号楼1-2楼
	7个

	24
	双层环氧钢制三通更换
	主管端口公称外径：159mm； 支管端口公称外径：89mm；材质：20号钢；材质需符合GB/T12459-2017标准，防腐工艺需符合GB/T39636-2020标准
	5号楼1-2楼
	1个

	25
	双层环氧钢制三通更换
	主管端口公称外径：159mm； 支管端口公称外径：57mm；材质：20号钢；材质需符合GB/T12459-2017标准，防腐工艺需符合GB/T39636-2020标准
	5号楼1-2楼
	1个

	26
	双层环氧钢制三通更换
	主管端口公称外径：108mm； 支管端口公称外径：57mm；材质：20号钢；材质需符合GB/T12459-2017标准，防腐工艺需符合GB/T39636-2020标准
	5号楼1-2楼
	1个

	27
	钢制三通更换
	主管端口公称外径：89mm； 支管端口公称外径：89mm；材质：20号钢；需符合GB/T12459-2017标准
	5号楼1-2楼
	3个

	28
	钢制三通更换
	主管端口公称外径：89mm； 支管端口公称外径：45mm；材质：20号钢；需符合GB/T12459-2017标准
	5号楼1-2楼
	8个

	29
	钢制三通更换
	主管端口公称外径：89mm； 支管端口公称外径：25mm；材质：20号钢；需符合GB/T12459-2017标准
	5号楼1-2楼
	4个

	30
	钢制三通更换
	主管端口公称外径：76mm； 支管端口公称外径：76mm；材质：20号钢；需符合GB/T12459-2017标准
	5号楼1-2楼
	2个

	31
	钢制三通更换
	主管端口公称外径：76mm； 支管端口公称外径：57mm；材质：20号钢；需符合GB/T12459-2017标准
	5号楼1-2楼
	2个

	32
	钢制三通更换
	主管端口公称外径：76mm； 支管端口公称外径：38mm；材质：20号钢；需符合GB/T12459-2017标准
	5号楼1-2楼
	2个

	33
	钢制三通更换
	主管端口公称外径：57mm； 支管端口公称外径：57mm；材质：20号钢；需符合GB/T12459-2017标准
	5号楼1-2楼
	2个

	34
	钢制三通更换
	主管端口公称外径：57mm； 支管端口公称外径：45mm；材质：20号钢；需符合GB/T12459-2017标准
	5号楼1-2楼
	2个

	35
	钢制三通更换
	主管端口公称外径：57mm； 支管端口公称外径：38mm；材质：20号钢；需符合GB/T12459-2017标准
	5号楼1-2楼
	4个

	36
	钢制三通更换
	主管端口公称外径：57mm； 支管端口公称外径：25mm；材质：20号钢；需符合GB/T12459-2017标准
	5号楼1-2楼
	4个

	37
	钢制三通更换
	主管端口公称外径：25mm； 支管端口公称外径：3mm；材质：20号钢；需符合GB/T12459-2017标准
	5号楼1-2楼
	4个

	38
	双层环氧钢制大小头更换
	大端外径：159mm；小端外径：108mm；材质：20号钢；材质需符合GB/T12459-2017标准，防腐工艺需符合GB/T39636-2020标准
	5号楼1-2楼
	1个

	39
	双层环氧钢制大小头更换
	大端外径：108mm；小端外径：89mm；材质：20号钢；材质需符合GB/T12459-2017标准，防腐工艺需符合GB/T39636-2020标准
	5号楼1-2楼
	1个

	40
	双层环氧钢制大小头更换
	大端外径：89mm；小端外径：57mm；材质：20号钢；材质需符合GB/T12459-2017标准，防腐工艺需符合GB/T39636-2020标准
	5号楼1-2楼
	4个

	41
	钢制大小头更换
	大端外径：65mm；小端外径：57mm；材质：20号钢；需符合GB/T12459-2017标准
	5号楼1-2楼
	2个

	42
	钢制大小头更换
	大端外径：45mm；小端外径：15mm；材质：20号钢；需符合GB/T12459-2017标准
	5号楼1-2楼
	2个

	43
	镀锌配件更换
	公称直径：50mm；材质：20号钢；需符合GB/T13401-2017标准
DN50-20只：镀锌三通DN50*40-2只，镀锌弯头DN50-10只，镀锌堵头DN50-1只，镀锌大小头DN50*25-3只，镀锌内接DN50-2只，镀锌外接DN50-2只
	5号楼1-2楼
	20个

	44
	镀锌配件更换
	公称直径：40mm；材质：20号钢；需符合GB/T13401-2017标准
DN40-33只：镀锌弯头DN40-16只，镀锌堵头DN40-1只，镀锌活接DN40-10只，镀锌大小头DN40*15-2只，镀锌大小弯DN40*25-2只，镀锌内接DN40-2只
	5号楼1-2楼
	33个

	45
	镀锌配件更换
	公称直径：32mm；材质：20号钢；需符合GB/T13401-2017标准
DN32-36只：镀锌弯头DN32-13只、DN25-2只、DN15-2只，镀锌堵头DN20-1只、DN15-4只，镀锌活接DN25-3只，镀锌大小头DN32*25-2只，镀锌大小弯DN32*15-1只，镀锌内接DN25-2只、DN15-2只，镀锌外接DN25-2只、DN15-2只
	5号楼1-2楼
	28个

	46
	螺栓更换
	公制普通螺纹公称直径：16mm；螺栓有效长度：90mm；匹配突面带颈平焊法兰或突面螺纹法兰的螺栓，材质：30CrMo，35CrMo；法兰符合HG/T20592-2009标准
	5号楼1-2楼
	328套

	47
	螺栓更换
	公制普通螺纹公称直径：12mm；螺栓有效长度：60mm；匹配突面带颈平焊法兰或突面螺纹法兰的螺栓，材质：30CrMo，35CrMo；法兰符合HG/T20592-2009标准
	5号楼1-2楼
	56套

	48
	铜跨接线更换
	材质：铜；导体截面积：不小于6mm²；跨接电阻：不大于0.03Ω；需符合《建筑物防雷设计规范》GB50057-94（2000年版）
	5号楼1-2楼
	86条

	49
	带颈突面钢法兰连盖更换
	材质类别：A 类材质（通常为碳素钢）；公称直径：80mm；公称压力：1.0MPa；需符合HG/T 20592标准
	5号楼1-2楼
	1副

	50
	带颈突面钢法兰连盖更换
	材质类别：A 类材质（通常为碳素钢）；公称直径：65mm；公称压力：1.0MPa；需符合HG/T 20592标准
	5号楼1-2楼
	1副

	51
	带颈突面钢法兰连盖更换
	材质类别：A 类材质（通常为碳素钢）；公称直径：50mm；公称压力：1.0MPa；需符合HG/T 20592标准
	5号楼1-2楼
	3副

	52
	主管道除锈刷漆
	新管道补漆、老管道除锈刷漆
	5号楼1-2楼
	343m

	53
	管道测压查漏
	所有管道更换完成后要求有检测报告


注：1、以上内容的技术参数须满足现场对应燃气管道系统及设备正常运行要求；
2、总价包含完成以上项目内容、设备能正常运行所需的一切费用。
三、服务内容
（一）一楼厨房
第一段
1、 主厨房管道预制
2、 关闭主厨房G40和G4表前阀，打开放散阀进行放散
3、 卸开表前阀，流量计侧法兰片
4、 拆除灶具
5、 管道更换
6、 关闭灶前阀，主管道查漏
7、 安装灶具
8、 打开灶前阀，进行查漏
9、 补漆
10、 吹扫置换点火
第二段
1、主厨房侧小厨房管道预制
2、关闭小厨房G4表前阀，打开放散阀进行放散
3、卸开表前阀，流量计侧法兰片
4、拆除灶具
5、管道更换
6、关闭灶前阀，主管道查漏
7、安装灶具
8、打开灶前阀，进行查漏
9、补漆
10、吹扫置换点火
第三段
1、开水炉小厨房（之前改过的另半面）管道预制
2、关闭小厨房G40表前阀，打开放散阀进行放散
3、卸开表前阀，流量计侧法兰片
4、拆除灶具
5、管道更换
6、关闭灶前阀，主管道查漏
7、安装灶具
8、打开灶前阀，进行查漏
9、补漆
10、吹扫置换点火
11、一层厨房验收
（二）二楼厨房
第一段
1、二楼洗碗间管道预制
2、关闭主控阀，打开放散阀进行放散
3、卸开主控阀用气端侧法兰片
4、拆除灶具
5、管道更换
6、关闭灶前阀，主管道查漏
7、安装灶具
8、打开灶前阀，进行查漏
9、补漆
10、吹扫置换点火
第二段
1、二楼小厨房管道预制
2、关闭主控阀，打开灶前阀，打开灶具、油烟机进行放散
3、卸开灶前活接
4、拆除灶具
5、管道更换
6、关闭灶前阀，主管道查漏
7、安装灶具
8、打开灶前阀，进行查漏
9、补漆
10、吹扫置换点火
11、二层厨房验收
（三）一楼主厨房与小厨房之间的主管道
1、 主厨房-小厨房主管道预制
2、 关闭厨房主控阀
3、 打开厨房放散阀进行放散
4、 关闭放散阀、灶前阀，主厨房-小厨房主管道更换
5、 打开主控阀进行查漏
6、 打开放散阀吹扫置换
7、 点火
8、 补漆
9、 一楼主厨房-小厨房主管道验收
（四）开水炉小厨房与奶瓶间之间的主管道
1、 未拆除安装部分打磨除锈
2、 刷漆
四、服务要求
1、遵守采购人的有关管理制度，严格遵守和执行国家规范、安全守则，建立安全施工制度，项目施工过程中发生人身等安全事故，由供应商自行负责。如过程中由于供应商的人员操作不当，造成采购人的设备或设施损坏，所需修复或更换的费用由供应商负责。
2、供应商应严格按照采购人的规定做好人员入院前的安全教育和技术培训，培训合格后方可入院进场，院内的各种标识牌、警示牌、防护设施严禁私自拆除，不得随意操作采购人设备。
3、供应商须在合同签订后30个工作日内全面负责并完成项目施工，并保证质量、安全和各类工作任务的完成。负责按规定办理现场作业安全确认手续，指定现场安全监护人，确保安全无事故。
4、项目施工完成，经验收合格后质保期≥1年。
5、供应商必须严格按照国家或采购人规定的标准以及设备出厂的相关技术手册，进行项目施工。
6、供应商必须接受采购人监督、检查，确保服务到位。在规定的质保期内，在接到采购人报修通知后2小时内安排专业人员到达现场进行维修或更换直至燃气管道系统恢复正常运行。
7、如果更换安装后的配件在质保期内出现非人为原因导致的故障，且无法通过维修恢复正常使用，供应商应自费提供全新的或同等性能的替代配件，替换配件的安装、调试及运输费用由供应商承担。
8、在项目施工过程中，如涉及到动火等需经采购人审批的操作行为，需经采购人对操作现场进行评估且相关操作证件审批流程通过后方可按规定进行操作。
9、供应商项目施工完成后，应清理保洁现场环境，并将作业过程中产生的所有垃圾带离我院并按规范进行处置。如发现供应商未清理保洁现场或未将产生的垃圾带离我院的情况，采购人有权按所产生的垃圾处置费用进行扣款。
10、因施工过程需要对燃气管道进行切割和焊接作业，要求供应商必须持有相应的施工资质。
五、验收
项目施工完成后，供应商应通知采购人进行验收，采购人应在接到通知后进行验收。如验收不合格，供应商应在采购人规定的时间内进行整改，直至验收合格。
六、付款方式
合同签订并具备实施条件，采购人在7个工作日内向供应商支付总费用的40%作为预付款。项目施工完成后，工程量按实结算，最终结算金额以甲方委托的第三方审定的金额为准。经采购人验收合格，支付剩余费用。
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