滨江院区油烟排放系统管道改造

一、项目概况

本项目主要内容为滨江院区食堂一楼二楼油烟排放系统部分管道的改造，目前情况是一楼过道油烟管道有漏油，二楼小炒厨房间厨房油烟排风系统运行不畅，油烟罩尺寸为(3500*1200*500cm)，排风量为8750m3/h左右，整个厨房（一楼二楼油烟排放）风机位于12楼顶部，现安装风机型号为27.5#的七星品牌的箱式风机，电压380V--功率18.5KW---全压980-1000Pa---风量35000-48000m3/h，总排烟风管长度均为50m左右，楼顶风机油烟净化器长时间运行，其机械部件如齿轮箱、轴承、叶片等因磨损出现老化现象，需要更换，改造后需要解决目前厨房间油烟排放不畅、局部漏油等问题，同时使用变频器通风多段速控制达到降低能耗，降低噪音，风机运行时产生的噪声辐射室内噪声达到II类区标准。

二、项目需求一览表

	序号
	名称
	功能及技术要求
	预估数量

	1
	不锈钢风管及弯头（一楼二楼厨房间用）
	非标厂制品，不锈钢板厚1.0m，（风管要求焊接），风管采用不锈钢板厚度1.0mm制作，弯头采用不锈钢板厚度1.0mm制作，要求焊接，配A3角钢法兰，配8mm镀锌8个螺丝螺帽，风管对接口打结构胶以防漏油。（包橡塑材料）刷防锈漆。
	70㎡

	2
	不锈钢风管接油盘（一楼厨房间排风通道漏油用）
	非标厂制品，不锈钢板厚1.0m，（接油盘要求焊接），风管采用不锈钢板厚度1.0mm制作，对接口打结构胶以防漏油。
尺寸要求；≥12000×1000×80cm，根据现场实际情况进行定制。
	30㎡

	3
	箱式变频风机（一楼厨房间用）
	品牌：参照或相当于浙江七星、格林瀚克、上海通用 
1、多翼式前倾叶轮，大流量，高静压，高效率，具有良好的节能效果，叶片表面不易积油污，清理更容易。

2、主轴采用304-45#钢精工制作而成，经调质热处理。

3、柜机面板采用双层彩钢板结构，夹层内填充吸音材料，具有良好的消音效果。

4、产品低噪音离心通风机通过GB/T 1236-2017《工业通风机 用标准化风道性能试验》标准的，具有国家权威CMA /CNAS认证机构出具的有效期范围内检测报告。

5、产品低噪音离心通风机依据GB19761-2020 通风机能效限定值及能效等级判定1级能效。

6、电压380V/功率18.5KW。

7、转速650r/min。

8、风压980帕左右。
9、风量： 35000---48000 m3/h 
	1台

	4
	油烟净化器（一楼厨房间用）
	品牌：参照或相当于喜迈、科蓝、速八
1、净化设备由外壳，数字电源，高压输出装置，高压电场（低压电场）等组成。其中外壳和电场均采用不锈钢材质，经久耐用。2、油烟净化器极板采用的绝缘柱耐酸度97.3%，耐碱度99.4%，符合化学工业及其他工业用耐酸碱陶瓷设备及零部件的材料性能。
3、油烟净化器额定风量9568m³/h下净化效率达到96.6%，提供 CMA 或 CNAS 标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件。

4、油烟净化器通过GB18483-2001《饮食业油烟排放标准(试行)》净化器本体阻力复合式≤330Pa，提供 CMA 或 CNAS 标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件。

5、电压220V/功率1.8KW。

6、净化率：90%。
7、风量≥35000m3/h 
	1台

	5
	软连接（二楼厨房间用）
	厂制品，配风机使用，采用防火帆布制作，两头配A3角钢法兰，法兰刷防锈漆两道，面漆一道。

尺寸要求：548*319cm
	1个

	6
	电动风阀（一楼厨房间用）
	厂制品
1、材料采用不锈钢板厚度≥1.2mm制作。

2、电动风阆控制正转反转功能0-90°，带3公分角码孔，安装方便快捷工作，常用输出电压 220V双位控制，通电打开，断电关闭。

3、使用吸风罩和排烟风管对接。

4、尺寸要求：350*350*250cm
	8个

	7
	减震器（一楼厨房间用）

	1、采用炭素钢材制作，能有效的阻止风机的震动传向大地，防止震动源的传播，降低震动。

2、弹簧经热处理、ED防锈、烤漆等程序处理。荷重≥25mm、挠度≥40mm能有效消除机械结构震动。

3、尼龙材质工作温度0℃～50℃。

4、承重根据风机定制。
5、产品自重≤350kg。
	4个

	8
	风机变频器通风多段速控制系统（一楼厨房间用）
	定制产品
1、采用变频启动，具备缺项保护功能。

2、通过多段速控制系统可以……

3、可搭配模拟量输入（AI端子）采集通风管道压力、厨房油烟浓度等信号，实现档位自动切换，提升控制智能化水平。

4、冷轧钢板箱体外表喷塑防锈处理。

5、功率能符合配套风机使用；电压380V，功率18.5KW。
	1套

	9
	多翼式风机（二楼厨房间用）
	品牌: 参照或相当于浙江七星、格林瀚克、上海通用
1、风量5600m3/h左右。

2、电压380V，功率4KW，转速1450r/min，全压1126Pa， 噪音在79分贝左右。

3、进风口尺寸≥548*319cm,出风口尺寸≥405*228cm
	1台

	10
	岛式玻璃烟罩连上封板（二楼南风味档口用）
	厂制品，采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板1.0mm制作，配不锈钢双层隔油烟过滤网板材料0.8mm厚度制作，积油杯4套，吸气罩侧板采用钢化玻璃厚度8mm材料制作,配射灯72只，电压220V/功率5KW。
尺寸要求；≥13000×1000×500cm，根据现场实际情况进行定制。
	13㎡

	11
	岛式玻璃烟罩连上封板（二楼北风味档口用）
	厂制品，采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板1.0mm制作，配不锈钢双层隔油烟过滤网板材料0.8mm厚度制作，积油杯2套，吸气罩侧板采用钢化玻璃厚度8mm材料制作,配射灯36只，电压220V/功率2.5KW。
尺寸要求；≥6200×1000×500cm，根据现场实际情况进行定制。
	6.2㎡

	12
	风机软接口（楼顶风管连接风机用）
	配风机使用，采用防火帆布制作，两头配A3角钢法兰，法兰刷防锈漆两道，面漆一道。

尺寸要求：≥1200*650*250，根据现场实际情况进行定制
	1套

	13
	变频器连控制柜（二楼小炒间风机配套）
	品牌：参照或相当于加福、德巨、联伟创
1、外壳采用板制造，变频器箱含变频器
2、变频控制，无极调速操作简单免调试；

3、一键设置，一键切换普通、强排、静音模式；

4、集成净化器电源控制，风机、净化联动同步控制；

5、键盘自动锁定，防止人为误操作；

6、高端大气，外箱与金属按钮完美结合；

7、适用电功率4KW：与风机配套。
	1台

	14
	风机消声隔音罩（二楼小炒间风机用）

	厂制品，消声罩外胆采用不锈钢板1.0mm制作，消声罩内胆采用镀锌板厚0.8mm制作，消声罩内胆镀锌板冲孔5mm制作，消声罩中间采用消音棉80.m制作，内拉挡加强筋采用40*40*2.0mm镀锌方管制作。

尺寸要求：≥2400*1600*1200，根据现场实际情况进行定制。
	2套


备注：1、以上设备的定制产品需按照现场实际情况进行定制，单价不变；

2、以上价格包含设备的运输、安装、调试直至系统正常运行所产生的一切费用。

三、项目实施要求
合同签订后20天内安装调试完毕。

四、付款方式
合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购人向供应商支付合同金额的20%作为预付款。项目施工完成后，经采购人验收合格，支付合同金额的80%。

4

