三院区油烟管道清洗服务采购需求
一、概述
1、浙江大学医学院附属儿童医院食堂油烟管道清洗服务。
2、服务期2年；服务时间：2026年12月15日-2028年12月14日，或按采购人要求。
3、服务地点：
湖滨院区：杭州市拱墅区竹竿巷57号；
滨江院区：杭州市滨江区滨盛路3333号；
莫干山院区：湖州市德清县康乾街道儿院路66号。
4、现场踏勘：采购人不组织供应商踏勘现场，由供应商自行安排。无论供应商是否踏勘现场，均被视作对项目现场的了解已完全满足本采购人项目报价的需要。有关踏勘现场需要发生的一切费用由供应商自理，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的任何风险责任和财产损失。
二、服务需求
1、 油烟管道清洗次数：三个院区食堂每年清洗6次。清洗时间以采购人通知为准。
2、 清洗油烟管道地点，清单如下:
	湖滨院区

	序号
	区域
	设备名称
	数量
	规格
	清洗频率 次/年
	清洗方式

	1
	1F厨房
	排油烟罩
	15
	米
	6
	拆卸清洗

	
	
	排油烟横管
	20
	米
	6
	进入管道清洗

	2
	2F厨房
	排油烟罩
	10
	米
	6
	拆卸清洗

	
	
	排油烟横管
	10
	米
	6
	进入管道清洗

	3
	设备平台
	排油烟风机
	2
	台
	6
	拆卸清洗

	
	
	油烟净化器
	2
	台
	6
	拆卸清洗

	滨江院区（不含一楼蒸煮区域）

	序号
	区域
	设备名称
	数量
	规格
	清洗频率 次/年
	清洗方式

	1
	1F厨房
	排油烟罩
	19
	米
	6
	拆卸清洗

	
	
	排油烟横管
	20
	米
	6
	进入管道清洗

	2
	2F厨房
	排油烟罩
	16
	米
	6
	拆卸清洗

	
	
	排油烟横管
	36
	米
	6
	进入管道清洗

	3
	3号楼1F自助餐厅
	排油烟罩
	2
	米
	6
	拆卸清洗

	
	
	一体机
	1
	台
	6
	拆卸清洗

	4
	设备平台
	排油烟风机
	1
	台
	6
	拆卸清洗

	
	
	油烟净化器
	1
	台
	6
	拆卸清洗

	莫干山院区

	序号
	区域
	设备名称
	数量
	规格
	清洗频率 次/年
	清洗方式

	1
	1F厨房
	排油烟罩
	19
	米
	6
	拆卸清洗

	
	
	排油烟横管
	20
	米
	6
	进入管道清洗

	2
	1F蒸煮
	排油烟罩
	17
	米
	6
	拆卸清洗

	
	
	排油烟横管
	18
	米
	6
	进入管道清洗

	3
	2F厨房
	排油烟罩
	16
	米
	6
	拆卸清洗

	
	
	排油烟横管
	36
	米
	6
	进入管道清洗

	4
	设备平台
	排油烟风机
	1
	台
	6
	拆卸清洗

	
	
	油烟净化器
	1
	台
	6
	拆卸清洗



3、 根据实际要求，采用进入管道的方式进行清洗。
4、 采用专业人员或专业设备进入管道内部进行铲除，确保油烟管道内部无积油，铲除后的油烟管道无活油，无明显块状油垢，清洁度在85%以上。如管道出现漏油情况，需按采购人要求，及时进行补漏维修。
5、 吸烟罩（挡片）部位要求采用清洗剂和清洗药粉（清洗剂为食用氢氧化钠），水温达100度以上雾化清洗，后用高压水清理污垢，清洗后的吸烟罩（挡片）清洁度达95%以上。
6、 净化器清洗由专业技术人员进行拆卸，拆卸下来的滤网需用药水浸泡，清洗效果要求：
（1）前置过滤网：无连片油垢、无油膜，金属网透光，手摸无粘腻浮油；网孔不堵塞，无结块油污。
（2）核心电场（极板+阴极钨丝）：极板正反面无黑油结块、无粘稠油膜，露出金属本色； 正负极板平行、间隙均匀（常规5～8mm），极板无变形歪斜、无粘连油垢搭桥； 钨丝无挂油、无油污结块，无断线、无弯曲碰板；箱体内壁无流淌积油、底部无残留废油。
（3）箱体与绝缘瓷瓶：绝缘瓷件干净无油污、无爬油（油污会漏电打火）； 机箱外壳无外溢油渍，放油口无存油。
7、 风柜由专业技术人员进行拆卸，再由清洗人员对风机底部边沿进行铲除，清洗后风机可见到底漆。
8、 管道外部没有油渍和顽固的油垢，管道内无残留清洗液或油污渗出。
9、 灶台表面清洁，做到表面无油污，光亮整洁。清洗废弃物自行清理，不得污染周边环境。
10、 在清洗过程中，如有损坏医院设备须免费修复或按价赔偿。
11、 清洗完毕后一周内供应商需向采购人提供纸质及电子版PDF格式清洗报告（附带水印打卡的工作场景照片等信息）。
三、其他要求
1、供应商为工作人员配备劳动作业用具以及个人安全防护用品，并为作业人员办理保险。
2、项目实施过程中供应商须做好安全防护措施，确保项目作业人员安全；实施过中如发生安全事故由供应商自行承担。
3、所有作业人员必须接受和遵守医院所制定的一系列规章制度和保安程序。
4、供应商需派遣一名项目主管对作业人员的现场作业和安全事项进行现场监督和管理。
5、清洗后的验收：清洗完成后由甲方验收，如发现明显污渍未清洗干净，乙方需重新进行清洗，验收合格后方可结算费用。服务过程中产生的油污或隔油棉等废弃物需由乙方按照相关规定进行处理，如未按规定处理，由乙方承担全部责任。

四、商务要求
（一）报价规则
1、总价为：根据采购人提供的采购清单报2年的总价。同时提供所有分项单价，即每个院区每项内容的单价。
2、总价包括了完成本项目的所有费用。
3、采购清单中的清洗频次供报价参考，医院按实际清洗内容及次数结算。
（二）结算方式
1、结算方式：根据所报的单次单价结算。
2、按次结算，采用先服务后结算的方式。每次清洗完毕后一周内供应商向采购人提供纸质及电子版PDF格式清洗报告（附带水印打卡的工作场景照片等信息）。经双方核实后供应商需提供正式的发票、清洗清单向采购人申请结算，45个工作日内支付。
3、所开发票明细内容必须与所供服务相符，否则不予结算。



